106年「一對一分離式冷氣機」市場購樣檢測結果彙整表

| 項 次 | 品名 | 廠牌 | 規格/型號 (室內機/室外機) | 產地 | 製造商、委託製造商或進口商 (含地址、電話) | 陳售地點 (商店名稱、地址、電話) | 價格 (單價/元) | 標示查核結果 | 重要零組件比對 | 品質項目 檢測結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 聲寶變頻冷氣機 | SAMPO | 220V 60Hz 2.2kW AM-QB22D/ AU-QB22D | 臺灣 | 聲寶股份有限公司 桃園市龜山區大華里頂湖路26號 0800-005438 | 全國電子股份有限公司苗栗縣第八分公司 苗栗縣頭份市中正路122號 037-696458 | 19855 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | ○重要零組件比對 | 總評：○ ○消耗功率與電流 ○漏電流及絕緣耐電壓 ○構造 ○額定冷氣能力 |
| 2 | 東元變頻冷氣 | TECO | 220V 60Hz 2.2kW MS-BV22IC/ MA-BV22IC | 臺灣 | 東元電機股份有限公司 臺北市中山區松江路156-2號 02-2655333 | 全國電子股份有限公司苗栗縣第八分公司 苗栗縣頭份市中正路122號 037-696458 | 19855 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | ○重要零組件比對 | 總評：○ ○消耗功率與電流 ○漏電流及絕緣耐電壓 ○構造 ○額定冷氣能力 |
| 3 | TATUNG變頻分離式冷氣機 | TATUNG | 220V 60Hz 2.2kW FT-232DDSN/ R-232DDHN | 臺灣 | 大同股份有限公司桃園壹廠 桃園市大園區南港里14鄰大觀路1119巷38號 0800-052666 | 萬成實業有限公司 苗栗縣頭份市中正路51號 037-663786 | 18500 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | ○重要零組件比對 | 總評：○ ○消耗功率與電流 ○漏電流及絕緣耐電壓 ○構造 ○額定冷氣能力 |
| 4 | FUJIMARU變頻分離式冷暖空調 | FUJIMARU | 220V 60Hz 2.9 kW TIV-10H/ TOV-10H | 臺灣 | 國立股份有限公司 台南市安平區建平五街22巷36弄74號1樓06-5783233 | 燦坤實業股份有限公司竹南分公司 苗栗縣竹南鎮環市路二段132號037-484333 | 19900 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | ○重要零組件比對 | 總評：○ ○消耗功率與電流 ○漏電流及絕緣耐電壓 ○構造 ○額定冷氣能力 |
| 5 | 華菱冷氣分離式變頻空調 | HAWRIN華菱冷氣 | 220V 60Hz 2.8 kW DTS-28K13IVSH/DNS-28K13IVSH | 臺灣 | 華菱開發股份有限公司 台南市新化區那拔里牧場1之23號 0800-008-080 | 燦坤實業股份有限公司竹南分公司 苗栗縣竹南鎮環市路二段132號037-484333 | 23888 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | ●重要零組件比對 樣品壓縮機過載保護器型號為HPC，與原登錄技術文件所載壓縮機過載保護器型號為KSD301不符。 | 總評：○ ○消耗功率與電流 ○漏電流及絕緣耐電壓 ○構造 ○額定冷氣能力 |
| 6 | MITSUBISHI分離型空氣調節機 | MITSUBISHI | 220V 60Hz 2.5 kW DXK25ZMXT-S/ DXC25ZMXT-S | 泰國 | 上洋產業股份有限公司 新北市五股區五權六路39號 02-22992999 | 肇久電器行 苗栗市中山路141號 037-265878 | 33000 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | ○重要零組件比對 | 總評：○ ○消耗功率與電流 ○漏電流及絕緣耐電壓 ○構造 ○額定冷氣能力 |
| 項 次 | 品名 | 廠牌 | 規格/型號 (室內機/室外機) | 產地 | 製造商、委託製造商或進口商 (含地址、電話) | 陳售地點 (商店名稱、地址、電話) | 價格 (單價/元) | 標示查核結果 | 重要零組件比對 | 品質項目 檢測結果 |
| 7 | 大阪變頻空調分離式冷氣機 | 大阪技研空調 | 220V 60Hz 5.0 kW SVI-50/ SVO-50 | 臺灣 | 金大阪國際有限公司 桃園市國際路一段582 號 03-2181166 | 亮宇國際有限公司 桃園市桃園區樹仁一街69巷2號4樓 03-2181166 | 30100 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | ●重要零組件比對 樣品室內機控制電路板上之電容器，與原登錄技術文件室內機控制電路板比對不符。 | 總評：○ ○消耗功率與電流 ○漏電流及絕緣耐電壓 ○構造 ○額定冷氣能力 |
| 8 | CHIMEI 1對1分離式節能空調 | CHIMEI | 220V 60Hz 4.2 kW RB-S42HTE/ RC-S42HTE | 臺灣 | 新視代科技股份有限公司 臺南市仁德區仁德四街11-2 號 0800-663-000 | 同慶電氣行 桃園市桃園區中山路603號 03-2203652 | 25000 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | ○重要零組件比對 | 總評：○ ○消耗功率與電流 ○漏電流及絕緣耐電壓 ○構造 ○額定冷氣能力 |
| 9 | HERAN禾聯空調變頻分離式冷暖氣機 | HERAN禾聯空調 | 220V 60Hz 4.4 kW HI-N411H/ HO-N411H | 臺灣 | 禾聯碩股份有限公司 桃園市龜山區華亞科技園區科技三路88號03-3961188 | 同慶電氣行 桃園市桃園區中山路603號 03-2203652 | 24000 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | ○重要零組件比對 | 總評：○ ○消耗功率與電流 ○漏電流及絕緣耐電壓 ○構造 ○額定冷氣能力 |
| 10 | 日立冷氣變頻式 | 日立 | 220V 60Hz 5.0 kW RAS-50NK/ RAC-50NK | 臺灣 | 台灣日立股份有限公司 臺北市中山區南京東路三段63號 02-2508-3311 | 竹一鑫電器有限公司 新竹市公園路216巷25號 03-5616696 | 43700 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | ○重要零組件比對 | 總評：○ ○消耗功率與電流 ○漏電流及絕緣耐電壓 ○構造 ○額定冷氣能力 |
| 11 | DAIKIN空氣調節機 | DAIKIN | 220V 60Hz 3.5 kW FTXM36NVLT/ RXM36NVLT | 泰國 | 和泰興業股份有限公司 臺北市內湖區新湖一路36巷18號 02-25148887 | 竹一鑫電器有限公司 新竹市公園路216巷25號 03-5616696 | 40200 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | ○重要零組件比對 | 總評：○ ○消耗功率與電流 ○漏電流及絕緣耐電壓 ○構造 ○額定冷氣能力 |
| 12 | LG空氣調節機 | LG | 220V 60Hz 5.2 kW LSN1815WHP/ LSU1815WHP | 韓國 | 台灣樂金電器股份有限公司 臺北市內湖區內湖科技園區基湖路3巷47號7樓 02-26272788 | 金一電器有限公司 新竹縣新豐鄉新庒路190號03-5591148-9 | 42000 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | ○重要零組件比對 | 總評：○ ○消耗功率與電流 ○漏電流及絕緣耐電壓 ○構造 ○額定冷氣能力 |
| 項 次 | 品名 | 廠牌 | 規格/型號 (室內機/室外機) | 產地 | 製造商、委託製造商或進口商 (含地址、電話) | 陳售地點 (商店名稱、地址、電話) | 價格 (單價/元) | 標示查核結果 | 重要零組件比對 | 品質項目 檢測結果 |
| 13 | MV 1級變頻冷暖氣機 | 萬士益 | 220V 60Hz 5.0 kW RA-50MV/ MAS-50MV | 臺灣 | 萬士益冷氣股份有限公司 新北市林口區粉寮路一段88號 02-66372888 | 振豐電器有限公司 新竹縣竹北市福興路1115號 03-6560903 | 29900 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | ○重要零組件比對 | 總評：○ ○消耗功率與電流 ○漏電流及絕緣耐電壓 ○構造 ○額定冷氣能力 |
| 14 | Panasonic變頻分離式冷暖氣機 | Panasonic | 220V 60Hz 4.1 kW CS-LX40A2/ CU-LX40HA2 | 臺灣 | 台灣松下電器股份有限公司 新北市中和區員山路579號 02-22235121 | 振豐電器有限公司 新竹縣竹北市福興路1115號 03-6560903 | 35200 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | ○重要零組件比對 | 總評：○ ○消耗功率與電流 ○漏電流及絕緣耐電壓 ○構造 ○額定冷氣能力 |
| 15 | SANLUX台灣三洋分離式空氣調節機 | SANLUX台灣三洋 | 220V 60Hz 5.0 kW SAE-50VH6/ SAC-50VH6 | 臺灣 | 台灣三洋電機股份有限公司 臺北市中山區松江路226號10樓 02- 25210251 | 鴻川電器有限公司 新竹市學府路118號 03-5725978 | 33100 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | ○重要零組件比對 | 總評：○ ○消耗功率與電流 ○漏電流及絕緣耐電壓 ○構造 ○額定冷氣能力 |

符號「○」表示符合規定；「●」則表示不符合規定。

備註：

1.品質檢測:依據中華民國國家標準CNS 3765「家用和類似用途電器產品的安全－第1部：通則」及國際標準IEC 60335-2-40「Household and similar electrical appliances - Safety Part 2-40: Particular requirements for electrical heat pumps, air conditioners and dehumidifiers」進行檢驗「消耗功率與電流」、「漏電流及絕緣耐電壓」、「構造」、「額定冷氣能力」等項目；另依據CNS 3615「空氣調節機」進行檢驗「額定冷氣能力」項目。

(1)消耗功率與電流:主要為確認電器標示之消耗功率或電流，與實際量測值比較是否超過標準所規定之容許差，若實測值超過標示值太大，又依標示值使用或安裝，將可能超過原設計之配線線路負載容量影響安全。

(2)漏電流及絕緣耐電壓試驗:主要為檢測使用者可能接觸部位的絕緣狀況是否良好，以避免發生觸電的危險。

(3)構造:主要為確認冷氣機之構造設計上是否符合安全之要求。

(4)額定冷氣能力:主要為確認由製造商所宣告冷氣機單位時間從室內空間移除熱量之能力。

2.重要零組件比對:確認樣品之重要零組件與通過驗證之原型式試驗報告所附技術文件內容作比對，以避免消費者使用已變更而未經安全評估檢測之商品。

3.標示查核，查核項目為:

(1)商品檢驗標識：應有貼有「商品檢驗標識」（如圖例：或）

(2)中文標示：依據商品檢驗法、國家標準CNS 3615、CNS 3765及國際標準IEC 60335-2-40查核

a. 製造廠商或其商標。

b. 額定規格:額定電壓、額定電流、額定消耗電功率及額定冷氣能力等。

c. 可以印刻或標籤的方式進行標示，所附標籤應以不易撕毀、脫落為原則。

d.依商品檢驗法第11條，報驗義務人於商品之本體、包裝、標貼或說明書內，應標示其商品名稱、報驗義務人之姓名或名稱及地址。

4.本次檢驗件數共15件，檢測結果為：

(1)品質檢測：全數符合規定。

(2)重要零組件比對：不符合共2件(項次:5、7)。

a.項次5:樣品壓縮機過載保護器型號為HPC，與原登錄技術文件所載壓縮機過載保護器型號為KSD301不符。

b.項次7:樣品室內機控制電路板上之電容器，與原登錄技術文件室內機控制電路板比對不符。

(3)標示查核：

a.「商品檢驗標識」：全數符合規定。

b.「中文標示」：全數符合規定。