104年度「電源線組(延長線)」市場購樣檢測結果彙整表

| 項 次 | 廠牌 | 規格/型號 | 產地 | 製造廠商或進口商 (含地址、電話) | 陳售地點 (商店名稱、地址、電話) | 價格(單價) | 標示查核結果 | 品質項目檢測結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Power Sync | 125V 15A 1650W /KTC-138 | 中國大陸 | 群加科技股份有限公司 新北市三峽區溪東路228號 (02)86763939 | 康福電子食業有限公司 高雄市復興一路205巷30號 (07)2379997 | 320 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | 總評：○ 「構造檢查」 「耐電壓試驗」 「絕緣電阻試驗」 「溫升試驗」 「夾持力試驗」 「重要零組件比對」 |
| 2 | 電精靈 | 125V 15A 1650W /PSK-3014A | 臺灣 | 華塑塑膠有限公司 臺中市大里區大峰路293巷33號 (04)24960338 | 屏南玖玖百貨行 高雄市苓雅區興中一路142號 (07)3385646 | 215 | ○商品檢驗標識 ●中文標示 電線實測長度169cm不符標準要求標示值之98%以上(外包裝標示180cm) | 總評：● ○「構造檢查」 ○「耐電壓試驗」 ○「絕緣電阻試驗」 ○「溫升試驗」 ○「夾持力試驗」 ●「重要零組件比對」 樣品有加裝突波吸收器型號：14D241K，與原試驗報告文件不同(突波吸收器可保護電源線組不受到突波電壓之影響而損壞) |
| 3 | 悠麗電器 | 125V 15A 1650W /SD-4431 | 臺灣 | 陞達實業股份有限公司 新北市樹林區柑園街一段209號之5 (02)26689990 | 高盟行超商有限公司自強路分公司 高雄市苓雅區自強3路138號 (07)5360677 | 399 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | 總評：● ●「構造檢查」 接地極刃片高度22.28mm，不符國家標準要求21.4mm 以下 ○「耐電壓試驗」 ○「絕緣電阻試驗」 ○「溫升試驗」 ○「夾持力試驗」 ●「重要零組件比對」 1.接地銅條結構為兩銅片焊接成一體，與原試驗報告使用銅線連接不同。 2.突波吸收器型號：14D471K ，與原試驗報告突波吸收器型號：14D241K 不同。 3.線材使用與原試驗報告之不同廠牌(原線材驗證登錄號碼：R31020檢測時驗證登錄號碼：R41048)。 4.斷路器型號：77series 與原試驗報告斷路器型號：88series 不同。 |
| 4 | 明家 MiG | 125V 15A 1650W /SP-422 | 中國大陸 | 瑋崙企業有限公司 新北市新店區中正路四維巷8弄6號5樓 (02)22199000 | 多米科技有限公司 高雄市建國二路117號 (07)2388005 | 199 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | 總評：○ 「構造檢查」 「耐電壓試驗」 「絕緣電阻試驗」 「溫升試驗」 「夾持力試驗」 「重要零組件比對」 |
| 5 | 威電 | 125V 15A 1650W /E-03A | 臺灣 | 京凱企業有限公司 桃園市平鎮區民族路雙連2段118巷49弄14號 (03)4203506 | 小北百貨自強店 高雄市苓雅區自強3路25-1號 (07)2692330 | 320 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | 總評：○ 「構造檢查」 「耐電壓試驗」 「絕緣電阻試驗」 「溫升試驗」 「夾持力試驗」 「重要零組件比對」 |
| 6 | 朝日電工 | 125V 15A 1650W /C-35 | 中國大陸 | 鎰勝工業股份有限公司 桃園市龜山區大華村頂湖路50號 (03)3282391 | 東倉超商有限公司 高雄市鳳山區海洋二路31號 (07)7632632 | 250 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | 總評：● ○「構造檢查」 ○「耐電壓試驗」 ○「絕緣電阻試驗」 ○「溫升試驗」 ○「夾持力試驗」 ●「重要零組件比對」 樣品之自動斷電開關廠牌/型號/規格：BLACK-STONE / BS-028-1 / 15A 125V與原試驗報告：APPROACH / SS-001 / 15A 125V 比對不符合 |
| 7 | SAMPO | 125V 15A 1650W /EL-U14R6A | 中國大陸 | 聲寶股份有限公司 桃園市龜山區大華村頂湖路26號 (04)25601271 | 順發電腦股份有限公司屏東分公司 屏東縣屏東市民生343號1~3樓 (08)7651221 | 332 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | 總評：○ 「構造檢查」 「耐電壓試驗」 「絕緣電阻試驗」 「溫升試驗」 「夾持力試驗」 「重要零組件比對」 |
| 8 | KEENSTAND | 125V 11A 1210W /CL-605 | 臺灣 | 智立科技有限公司 桃園市桃園區樹仁三街112號 (03)3641028 | 順發電腦股份有限公司屏東分公司 屏東縣屏東市民生343號1~3樓 (08)7651221 | 209 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | 總評：○ 「構造檢查」 「耐電壓試驗」 「絕緣電阻試驗」 「溫升試驗」 「夾持力試驗」 「重要零組件比對」 |
| 9 | PHILIPS | 125V 15A 1650W /SPB1160W/96 | 中國大陸 | 嘉亨科技股份有限公司 新北市中和區建一路150號4樓 (02)22672415 | 笑笑笑國際股份有限公司 屏東縣屏東市永福路31號 (08)7323266 | 299 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | 總評：○ 「構造檢查」 「耐電壓試驗」 「絕緣電阻試驗」 「溫升試驗」 「夾持力試驗」 「重要零組件比對」 |
| 10 | 太星電工 | 125V 15A 1650W /BS-266-9 | 臺灣 | 太星電業有限公司 臺中市南屯區精科五路33號 (04)23585633 | 奕泰商行 屏東縣內埔鄉內田村學人路655號1樓 (08)7789040 | 450 | ○商品檢驗標識 ●中文標示 樣品接地側極插座孔未標示極性符號(以N或W表示) | 總評：● ●「構造檢查」 插座孔尺寸7.43mm不符標準要求7±0.3mm ○「耐電壓試驗」 ○「絕緣電阻試驗」 ○「溫升試驗」 ○「夾持力試驗」 ○「重要零組件比對」 |
| 11 | 動力工廠 | 125V 15A 1650W /TC-314H | 臺灣 | 成電企業有限公司 臺南市安南區永安路19號 (06)3553388 | 上嘉商行 屏東縣屏東市民生路79之5號 (08)7210971 | 299 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | 總評：○ 「構造檢查」 「耐電壓試驗」 「絕緣電阻試驗」 「溫升試驗」 「夾持力試驗」 「重要零組件比對」 |
| 12 | MiLi | 125V 15A 1650W /AC-314 | 臺灣 | 成電企業有限公司 臺南市安南區永安路19號 (06)3553388 | 中將電子實業有限公司 高雄市三民區長明街247號 (07)2354786 | 300 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | 總評：○ 「構造檢查」 「耐電壓試驗」 「絕緣電阻試驗」 「溫升試驗」 「夾持力試驗」 「重要零組件比對」 |

「○」表示符合規定；「●」表示不符合規定

備註：

1.「品質檢測」：包括「安全性檢測」項目及「重要零組件比對」，其中「安全性檢測」項目係依據國家標準CNS 10917及CNS 10917-1等2項檢驗標準。

(1)「安全性檢測」項目：

a.「構造檢查」：主要為確認電源線組構造設計上是否符合安全之要求。

b.「耐電壓試驗」：為檢測使用者可能接觸部位的耐電壓狀況是否良好，以避免發生觸電的危險。

c.「絕緣電阻試驗」：為檢測使用者可能接觸部位的絕緣狀況是否良好，以避免發生觸電的危險。

d.「溫升試驗」：主要為確認電源線組於正常使用時，其溫度上升不超過標準規定值，以避免過熱造成危險。

e.「夾持力試驗」：主要為確認電源線組其插座之夾持力是否符合標準之要求，以避免使用時因接觸不良發熱造成危險。

(2)「重要零組件比對」為樣品之重要零組件與通過驗證之原型式試驗報告所附技術文件內容作比對，以避免消費者使用已變更而未經安全評估檢測之商品。

2.「標示檢查」為檢查電源線組是否標示額定電壓、電流、容量等規格有否符合國家標準之規定，避免使用者錯誤使用而造成危險，檢查內容要點如下：

(1)「商品檢驗標識」：應有貼有「商品檢驗標識」（圖例如：    或  ）

(2)「中文標示」項目：

a.額定規格：額定電壓、電流、容量。

b.製造廠名稱或商標。

c.可以印刻或標籤的方式進行標示，所附標籤應以不易撕毀、脫落為原則。

3.本次檢驗件數共 12 件，檢測結果為：

(1)品質檢測部分：

a.「構造檢查」部分：計2件不符合，接地極刃片高度22.28mm，與CNS 10917第3.2節插接器標準要求CNS 690 第5.6 節21.4mm 以下規定值不符合(項次3)；樣品插座孔尺寸7.43mm，與CNS 10917第3.2節插接器標準要求CNS 690第5.6 節7±0.3mm 規定值不符合(項次10)。

b.「重要零組件比對」部分：計3件不符合，分別為樣品加裝突波吸收器與原試驗報告文件不符(項次2) ；樣品之接地銅條結構、突波吸收器、斷路器及線材與原試驗報告文件不符(項次3)；樣品之自動斷電開關與原試驗報告文件不符(項次6)。

(2)中文標示及商品檢驗標識查核：

a.「商品檢驗標識」：皆符合要求。

b.「中文標示」：計2件不符合，分別為該樣品電線實測長度169cm，與CNS 10917 第4 節及第6 節要求標示值之98%以上(外包裝標示180cm)不符合(項次2)；樣品接地側極插座孔未標示極性符號(以N或W表示)，與CNS 10917第3.2節插接器標準要求CNS 690 第8 節規定不符合(項次10)。