104年度「埋入型插座」市場購樣檢測結果彙整表

| 項 次 | 品名 | 廠牌 | 規格/型號 | 產地 | 製造商、委託製造商或進口商 (含地址、電話) | 陳售地點 (商店名稱、地址、電話) | 價格(單價) | 標示查核結果 | 品質項目檢測結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 埋入型 插座 | 國際牌 | 15A 125V /WNF 1001 | 臺灣 | 臺灣松下電材股份有限公司(桃園市大溪區信義路228號; 03-3889500) | 晉舜水電材料有限公司(高雄市苓雅區三多一路99號1樓 ; 07-7162990) | 75 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | 總評: ○ 「構造檢查」 「插拔試驗後之夾持力」 「插拔試驗後之溫升」 「插拔試驗」 「無螺紋端子之抗拉強 度」 「重要零組件比對」 |
| 2 | 埋入型 插座 | 台昱電工 | 15A 125V /TS-662 | 臺灣 | 益展五金企業社 (彰化縣鹿港鎮民治街339號; 04-7745815) | 愛買企業(股)公司 (高雄市三民區平等路171號; 0800086889) | 50 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | 總評: ○ 「構造檢查」 「插拔試驗後之夾持力」 「插拔試驗後之溫升」 「插拔試驗」 「無螺紋端子之抗拉強 度」 「重要零組件比對」 |
| 3 | 埋入型 插座 | 雙環電工 | 15A 125V /TH1311 | 臺灣 | 堡明企業有限公司 (彰化縣和美鎮塗厝里思北路278號; 04-7550251) | 佳鑫商行(高雄市楠梓區旗楠路801號; 07-3582558) | 35 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | 總評: ○ 「構造檢查」 「插拔試驗後之夾持力」 「插拔試驗後之溫升」 「插拔試驗」 「無螺紋端子之抗拉強 度」 「重要零組件比對」 |
| 4 | 埋入型 插座 | 馬綺電工 | 15A 125V /CS-110 | 臺灣 | 文弘國際有限公司 (臺南市安南區顯宮里科技公園大道15號;06-3843311) | 寶貫生活館有限公司(高雄市苓雅區三多一路335號1樓; ) | 50 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | 總評: ○ 「構造檢查」 「插拔試驗後之夾持力」 「插拔試驗後之溫升」 「插拔試驗」 「無螺紋端子之抗拉強 度」 「重要零組件比對」 |
| 5 | 埋入型 插座 | 超電王 | 15A 125V /WP-RW01A | 臺灣 | 潤業國際興業有限公司(桃園市八德區聯明街9號; 03-2182191) | 寶聯生活館有限公司(高雄市鳳山區中山東路180號1樓; 07-7015578) | 199 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | 總評: ○ 「構造檢查」 「插拔試驗後之夾持力」 「插拔試驗後之溫升」 「插拔試驗」 「無螺紋端子之抗拉強 度」 「重要零組件比對」 |
| 6 | 埋入型 插座 | 同立電工 | 15A 125V /TL-1512 | 臺灣 | 翔霖實業股份有限公司(臺北市星雲街22號2樓; 02-27962050) | 家福股份有限公司高雄鳳山分公司(高雄市鳳山區中山西路236號; 07-7401789) | 140 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | 總評: ● ○「構造檢查」 ○「插拔試驗後之夾持力」 ○「插拔試驗後之溫升」 ○「插拔試驗」 ○「無螺紋端子之抗拉強 度」 ●「重要零組件比對」 樣品有加裝安裝框架而原型式試驗報告未附加，及樣品本身之固定框架為塑膠材質與原型式試驗報告為金屬材質比對不符合。 |
| 7 | 埋入型 插座 | 中一電工 | 15A 125V /JY-1101 | 越南 | 中一電工科技股份 有限公司(臺中市東區立德東街33號; 04-22821224) | 特力屋股份有限公司高雄大順分公司 (高雄市苓雅區武廟路218號; 07-2259111) | 50 | ○商品檢驗標識 ●中文標示 樣品本體未標示製造廠名稱或其商標。 | 總評: ● ○「構造檢查」 ○「插拔試驗後之夾持力」 ○「插拔試驗後之溫升」 ○「插拔試驗」 ○「無螺紋端子之抗拉強 度」 ●「重要零組件比對」 樣品本體背面顏色黑色帶透明，與原型式試驗報告為綠色比對不符合。 |

「○」表示符合規定；「●」表示不符合規定

備註：

1.「品質檢測」：包括「安全性檢測」項目及「重要零組件比對」，其中「安全性檢測」項目係依據國家標準CNS 690「配線用插接器」檢驗標準。

(1) 「安全性檢測」項目：

a.「構造檢查」主要為確認埋入型插座構造設計上是否符合安全之要求。

b.「插拔試驗後之夾持力」主要為確認埋入型插座之夾持力是否符合標準之要求，以避免插頭插入或拔出插座過鬆或過緊，造成使用不便。

c.「插拔試驗後溫升」主要為確認埋入型插座於正常使用時，其溫度上升不超過標準規定值，以避免過熱造成危險。

d.「插拔試驗」主要為確認埋入型插座經過5000次插入拔出後，以夾持力及溫升測試，不會造成使用不便或發生過熱危險。

e.「無螺紋端子之抗張強度」主要為確認埋入型插座之無螺紋端子有足夠之機械強度，電線插入後不會脫出，電線拔出後端子部不被破壞，而造成電擊危險。

(2)「重要零組件比對」為樣品之重要零組件與通過驗證之原型式試驗報告所附技術文件內容作比對，以避免消費者使用已變更而未經安全評估檢測之商品。

2.「標示檢查」為檢查埋入型插座是否標示額定電壓、電流等規格有否符合國家標準之規定，避免使用者錯誤使用而造成危險，檢查內容要點如下：

(1) 「商品檢驗標識」：應貼有「商品檢驗標識」（如圖例：或 ）。

(2) 「中文標示」項目：

a.製造廠名稱或商標。

b.額定規格：額定電壓、電流。

c.可連接於端子電線大小及插入端子之導體長度。

d.極性

e.可以印刻或標籤的方式進行標示，所附標籤應以不易撕毀、脫落為原則。

3.本次檢驗件數共7件，檢驗結果為：

(1) 品質檢測部分：

a.「安全性檢測」部分：皆符合檢驗標準要求。

b.「重要零組件比對」部分：計2件不符合，分別為項次6樣品有加裝安裝框架而原型式試驗報告未附加，及該樣品本身之固定框架為塑膠材質與原型式試驗報告為金屬材質比對不符合、項次7樣品本體背面顏色黑色帶透明與原型式試驗報告為綠色比對不符合等。

(2) 中文標示及商品檢驗標識查核：

a.「商品檢驗標識」：皆符合要求。

b.「中文標示」：計1件(項次7)不符合，主要為本體未標示製造廠名稱或其商標。