106年度「噴燈罐」市場購樣檢測結果彙整表

| 項次 | 品名 | 廠牌 | 規格/型號 | 產地 | 製造商、委託製造商或進口商 (含地址、電話) | 陳售地點 (商店名稱、地址、電話) | 價格 (單價/元) | 標示查核結果 | 品質項目 檢測結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 噴燈座瓦斯 | 火旺 | 300g/SW-300T | 臺灣 | 統圓罐業有限公司 新北市淡水區下圭柔山114-3號 02-26371216 | 雙營商行 新竹市明湖路451號 03-5290830 | 45 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | 總評：○ ○氣密試驗 ○罐裝之瓦斯質量試驗 ○耐壓試驗 |
| 2 | 噴燈專用瓦斯罐 | 勁旺 | 300g/O.S.E-168 | 臺灣 | 峻丞企業有限公司 臺南市西港區營西里2-1號 06-7953987 | 雙營商行 新竹市明湖路451號 03-5290830 | 45 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | 總評：○ ○氣密試驗 ○罐裝之瓦斯質量試驗 ○耐壓試驗 |
| 3 | 噴燈瓦斯 | 新福來 | 300g/HG-1 | 臺灣 | 春田實業社 臺南市平通路606號1樓 06-2699936 | 新展精品百貨 新竹市明湖路371號 03-5209577 | 50 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | 總評：○ ○氣密試驗 ○罐裝之瓦斯質量試驗 ○耐壓試驗 |
| 4 | 噴燈瓦斯 | 卡順 | 300g/KS-550 | 臺灣 | 春田實業社 臺南市平通路606號1樓 06-2699936 | 立豐五金百貨 新竹縣竹北市中正東路320號1樓 03-5552088 | 49 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | 總評：○ ○氣密試驗 ○罐裝之瓦斯質量試驗 ○耐壓試驗 |
| 5 | 噴燈瓦斯 | 第一牌 | 300g/HC-550 | 臺灣 | 黑珍珠國際企業有限公司 桃園市楊梅區民隆路35號 03-4726389 | 一家商行 新竹縣竹北市中正東路239號 03-5553456 | 60 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | 總評：○ ○氣密試驗 ○罐裝之瓦斯質量試驗 ○耐壓試驗 |
| 6 | 噴燈瓦斯 | 奇異 | 300g/CI-550 | 臺灣 | 春田實業社 臺南市平通路606號1樓 06-2699936 | 中原企業社 桃園市中壢區中山東路2段21號 03-4367150 | 60 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | 總評：○ ○氣密試驗 ○罐裝之瓦斯質量試驗 ○耐壓試驗 |

符號「○」表示符合規定；「●」則表示不符合規定。

| 項次 | 品名 | 廠牌 | 規格/型號 | 產地 | 製造商、委託製造商或進口商 (含地址、電話) | 陳售地點 (商店名稱、地址、電話) | 價格 (單價/元) | 標示查核結果 | 品質項目 檢測結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 噴燈瓦斯 | 良牌卡式 | 300g/GD-550 | 臺灣 | 春田實業社 臺南市平通路606號1樓 06-2699936 | 祝順益有限公司苗栗分公司 苗栗縣苗栗市國華路785號037-352655 | 49 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | 總評：○ ○氣密試驗 ○罐裝之瓦斯質量試驗 ○耐壓試驗 |
| 8 | 噴燈瓦斯罐 | 妙管家 | 300g/ HKTG-001 | 臺灣 | 弘潤生技有限公司 新北市三芝區圓山里10鄰石曹子坑69-1號 02-26371216 | 大元商行 新竹縣竹北市中正東路132號03-5541706 | 55 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | 總評：○ ○氣密試驗 ○罐裝之瓦斯質量試驗 ○耐壓試驗 |

符號「○」表示符合規定；「●」則表示不符合規定。

備註：

1.品質項目：依據國家標準CNS 14530「攜帶式卡式爐用燃料容器」檢驗。

(1)氣密試驗：將噴燈罐浸泡於48~50C溫水中30min以上，並以目視查看噴燈罐內之瓦斯應無洩漏。

(2)耐壓試驗：將噴燈罐內瓦斯清空後，將水灌入空罐緩慢加壓至1.3MPa，於1.3MPa下保持30s，應無洩漏且罐體各部份不可變形；再加壓至1.5MPa，於1.5MPa保持30s，罐體各部分不可爆裂。

(3)罐裝之瓦斯質量試驗：充填於噴燈罐之瓦斯量與所標示瓦斯量之準確度須在-2%~+1%。

2.標示查核：依商品檢驗法及CNS 12951「液化石油氣」第9節查核「商品檢驗標識」及「中文標示」。

(1)「商品檢驗標識」：應有貼有「商品檢驗標識」（如圖例：）

(2)「中文標示」項目：於噴燈罐明顯易見處，使用不易消失的方法標明(a)名稱及種類(b)淨重(c)供應廠商(或代號)(d)製造年月日(或裝填日期)(e)特記事項標示「添加臭劑」或「未加臭劑」。

3.本次檢驗件數共8件，檢測結果為：

(1)「品質項目」：全數符合規定。

(2)「標示查核」：

A.「商品檢驗標識」：全數符合規定。

B.「中文標示」：全數符合規定。