106年「家用型壁上插座」市場購樣檢測結果彙整表

| 項 次 | 品名 | 廠牌 | 規格/型號 | 產地 | 製造商、委託製造商 或進口商 (含地址、電話) | 陳售地點 (商店名稱、地址、電話) | 價格(單價 /元) | 標示查核結果 | 重要零組件比對 | 品質項目檢測結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台昱埋入插座 (配線用插座) | 台昱電工 | 125V 15A /TS-1001-A | 臺灣 | 帆舜有限公司 臺中市北屯區敦化路一段435號 04-22966445 | 巨久商行 高雄市前鎮區瑞北路213號 07-7169295 | 45 | ○商品檢驗標識 ●中文標示 商品標示之業者名稱與證書名義人不一致 | ○重要零組件比對 | 總評：○ ○構造 ○溫升試驗 ○夾持力試驗 ○耐熱試驗 ○絕緣電阻與絕緣耐電壓 |
| 2 | 埋入式聯蓋 電腦插座 (配線用插座) | 同立電工 | 125V 15A /TL-1512 | 未標示 | 未標示 | 東急企業有限公司 高雄市三民區九如二路470號 07-3156796 | 60 | ○商品檢驗標識 ●中文標示 商品未標示報驗義人名稱及地址 | ●重要零組件比對 樣品有框架，與原申請文件無框架不符 (不涉及基本設計變更) | 總評：○ ○構造 ○溫升試驗 ○夾持力試驗 ○耐熱試驗 ○絕緣電阻與絕緣耐電壓 |
| 3 | 雙聯插座 (配線用插座) | MAGIC | 125V 15A / CS-109 | 臺灣 | 沅隆有限公司 臺南市西港區後營營西里150之17號 06-7962272 | 寶暉生活館有限公司 高雄市鼓山區中華一路97-1號1樓 07-5555085 | 40 | ○商品檢驗標識 ●中文標示 商品標示之業者名稱與證書名義人不一致 | ●重要零組件比對 樣品外框，與原申請文件不符(不涉及基本設計變更) | 總評：○ ○構造 ○溫升試驗 ○夾持力試驗 ○耐熱試驗 ○絕緣電阻與絕緣耐電壓 |
| 4 | 彩色暗插座 (配線用插座) | JYE | 125V 15A / JY-1001S | 臺灣 | 成威光電有限公司 臺南市六甲區中華路152巷12號 06-6983274 | 勵陞企業行 高雄市旗山區延平一路703號 07-6625080 | 25 | ○商品檢驗標識 ●中文標示 商品標示之業者名稱與證書名義人不一致 | ○重要零組件比對 | 總評：○ ○構造 ○溫升試驗 ○夾持力試驗 ○耐熱試驗 ○絕緣電阻與絕緣耐電壓 |

「○」則表示符合規定；「●」表示不符合規定。

| 項 次 | 品名 | 廠牌 | 規格/型號 | 產地 | 製造商、委託製造商 或進口商 (含地址、電話) | 陳售地點 (商店名稱、地址、電話) | 價格(單價 /元) | 標示查核結果 | 重要零組件比對 | 品質項目檢測結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 瞬瞬接地 雙插座 (配線用插座) | Panasonic | 125V 15A / WNF8-15123 WP | 臺灣 | 台灣松下電材股份有限公司 桃園市大溪區信義路228號 03-3889500 | 特力屋 高雄市苓雅區武廟路218號 07-2259111 | 110 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | ○重要零組件比對 | 總評：○ ○構造 ○溫升試驗 ○夾持力試驗 ○耐熱試驗 ○絕緣電阻與絕緣耐電壓 |
| 6 | H型接地連蓋冷氣插座 (配線用插座) | 双環電工 | 125V 15A / TH1311 | 臺灣 | 帆舜有限公司 臺中市北屯區敦化路一段435號 04-22966445 | 金展五金商行 高雄市苓雅區福德二路55、57號 07-7155987 | 40 | ○商品檢驗標識 ●中文標示 商品標示之業者名稱與證書名義人不一致 | ○重要零組件比對 | 總評：○ ○構造 ○溫升試驗 ○夾持力試驗 ○耐熱試驗 ○絕緣電阻與絕緣耐電壓 |
| 7 | 1單插座蓋板 (配線用插座) | 沅隆電工 | 125V 15A / P-G-1S | 臺灣 | 沅隆有限公司 臺南市西港區後營營西里150之17號 06-7962272 | 寶聯生活館有限公司 高雄市鳳山區中山東路180號1樓 07-7015578 | 35 | ●商品檢驗標識 樣品框架無商品檢驗 標識，與規定不符 ●中文標示 樣品框架未標示申請人商標，與規定不符 | ●重要零組件比對 樣品框架未標示型號、認證識別號碼及申請人商標，另框架安裝孔位置與原申請文件比對不符(不涉及基本設計變更) | 總評：○ ○構造 ○溫升試驗 ○夾持力試驗 ○耐熱試驗 ○絕緣電阻與絕緣耐電壓 |
| 8 | 組合式插座- 1孔 (配線用插座) | 台昱電工 | 125V 15A / TS-1001-A | 臺灣 | 有電實業有限公司 雲林縣西螺鎮東南路372號 05-5881161 | 中正九九五金百貨行 屏東縣屏東市廣東路702號 08-7365163 | 40 | ○商品檢驗標識 ●中文標示 商品標示之業者名稱與證書名義人不一致 | ●重要零組件比對 樣品有框架，與原申請文件無框架不符(不涉及基本設計變更) | 總評：○ ○構造 ○溫升試驗 ○夾持力試驗 ○耐熱試驗 ○絕緣電阻與絕緣耐電壓 |

「○」則表示符合規定；「●」表示不符合規定。

| 項 次 | 品名 | 廠牌 | 規格/型號 | 產地 | 製造商、委託製造商 或進口商 (含地址、電話) | 陳售地點 (商店名稱、地址、電話) | 價格(單價 /元) | 標示查核結果 | 重要零組件比對 | 品質項目檢測結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 付蓋雙(三) 插座組 (配線用插座) | MAGIC | 125V 15A / CS-110 | 臺灣 | 馬綺電器企業有限公司 臺南市東區生產路560號 06-2685047 | 台灣糖業(股)公司量販事業部 屏東縣屏東市台糖街3號 08-7518399 | 70 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | ●重要零組件比對 樣品外框，與原技術文件不符(不涉及基本設計變更) | 總評：○ ○構造 ○溫升試驗 ○夾持力試驗 ○耐熱試驗 ○絕緣電阻與絕緣耐電壓 |
| 10 | H型接地 二聯插座 (配線用插座) | 双環電工 | 125V 15A / TH1315 | 未標示 | 堡明企業有限公司 彰化縣伸港鄉工西一路2之6號 04-7977398 | 行家五金百貨行 屏東縣屏東市自由路630號 08-7336912 | 60 | ○商品檢驗標識 ●中文標示 商品標示之業者名稱與證書名義人不一致 | ○重要零組件比對 | 總評：○ ○構造 ○溫升試驗 ○夾持力試驗 ○耐熱試驗 ○絕緣電阻與絕緣耐電壓 |

「○」則表示符合規定；「●」表示不符合規定。

備註：

1.品質檢測：依據CNS　690「配線用插接器」。

(1)「構造」主要為確認壁上插座構造設計上是否符合安全之要求。

(2)「溫升試驗」主要為確認壁上插座於正常使用時，其溫度上升不超過標準規定值，以避免過熱造成危險。

(3)「夾持力試驗」主要為確認壁上插座之夾持力是否符合標準之要求，以避免插頭插入或拔出插座過鬆或過緊，導致接觸不良過熱造成危險。

(4)「耐熱試驗」主要為確認壁上插座塑膠部分於高溫下是否發生軟化、變形、膨脹或其他有礙使用之異狀。

(5)「絕緣電阻與絕緣耐電壓試驗」為檢測使用者可能接觸部位的絕緣狀況是否良好，以避免發生觸電的危險。

2.重要零組件比對：確認樣品之重要零組件與通過驗證之原技術文件內容作比對，以避免消費者使用已變更而未經安全評估檢測之商品。

3.標示查核，查核項目為：

(1)商品檢驗標識

注意是否貼有「商品檢驗標識」如圖例          或

(2)中文標示：依據商品檢驗法、國家標準CNS　690查核

A.製造廠名稱或商標。

B.額定規格：額定電壓及電流。

C.極性。

D.應於外殼表面明顯處，以不易消褪之方法標示。

E.依商品檢驗法第11條，報驗義務人於商品之本體、包裝、標貼或說明書內，應標示其商品名稱、報驗義務人之姓名或名稱及地址。

4.本次檢驗件數共10件，檢測結果為：

(1)品質檢測：全數符合規定。

(2)「重要零組件比對」計5件不符合(項次2、3、7、8、9)，其零組件或外觀經比對與原申請文件不符，皆不涉及基本設計變更。

(3)標示查核

A.「商品檢驗標識」：計1件不符合(項次7)，該樣品未標示報驗義務人之商品檢驗標識，與規定不符。

B.「中文標示」計8件不符合(項次1、2、3、4、6、7、8、10)，不符合原因包括商品標示之業者名稱與證書名義人不一致(項次1、3、4、6、8、10)、商品未標示報驗義人名稱及地址(項次2)，或商品框架無標示申請人商標(項次7)。